福建省东南电化股份有限公司

在线连续监测系统运营维护项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2024年7月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术协议

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司在线连续监测系统运营维护项目进行国内公开比选。本项目最高限价100万元/年。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称： 在线连续监测系统运营维护项目。

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：具体服务内容及要求详见附件《技术协议》

工期、交货期或完工期：2年。

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区东南电化公司厂区指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.经营许可范围包含维护锅炉#1、#2脱硫出口烟气、中水回用系统浓水、高盐废水、热电锅炉过程控制仪表；

3.投标人近三年内未被各级环保行政主管部门通报批评、限期整改等处罚、无连续亏损；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.在江阴周边有驻点；

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2024年8 月 1 日至8 月  7日，通过邮件将参选人公司名称、参选项目、联系人及电话发送至报名邮箱：liulh@fjpec.com.cn。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2024年8月 7 日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：柳丽华(供销部)  电   话： 0591-86552020

陈葆燊 (技  术)  电   话： 0591-86552083

苏  葱 (纪检监察室)  电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2024年7月31 日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：福建省东南电化股份有限公司锅炉#1、#2脱硫出口烟气、中水回用系统浓水、高盐废水、热电锅炉过程控制仪表等在线连续监测系统运营维护项目。

(二)使用地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三) 比选内容及要求：详见附件技术协议。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函、参选文件格式等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.经营许可范围包含维护锅炉#1、#2脱硫出口烟气、中水回用系统浓水、高盐废水、热电锅炉过程控制仪表；

3.投标人近三年内未被各级环保行政主管部门通报批评、限期整改等处罚、无连续亏损；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.在江阴周边有驻点

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。贰万元整（￥20000元）

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406052517017

2.2参选保证金必须在2024年  8月 7 日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后及收到参选人提交的等额收据后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。收据的收款事由应注明“收到福建省东南电化股份有限公司退还参选保证金”。

5. 中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)及收到中选单位提交的等额收据后30个工作日内无息予以退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2024年 8月7 日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括近3年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（如有）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分首先进行技术、商务评审，得分≥60分方可进入报价部分评分，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分权重分值分布如下：

技术商务部分权重40%

报价权重60%

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

- 各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.技术、商务评审（满分为100分）

| 权重 | 内容 | 标准 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评审 75分 | 项目服务方案 | 30分 | 根据参选人方案的完整性、合理性进行评分。 1.以18分为基准分，根据方案的亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)2分。 |
|  | 备品备件的配置 | 10分 | 根据参选人所配置的符合我公司在线设备的相关备品备件的齐全性进行评分。 以6分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)0.5分。 |
|  | 项目技术力量投入、人员配置 | 13分 | 1. 组织机构 满分5分 根据管理组织机构是否健全，管理人员是否符合要求，各专业划分是否合理进行评分。以3分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)0.5分。 2. 项目人员组成 满分8分 根据拟派本项目的人员配置的合理性（包括人员学历、资格证、经验、资历等方面）进行评分；拟派本项目的项目负责人作为项目负责人承担过与本项目类似的业绩的，根据与本项目特点相适应情况、规模大小、业绩数量等方面进行综合评定。 以4分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)0.5分。 |
|  | 突发事件的应急措施方案 | 10分 | 1.根据应急处置方案的完善程度、可行性进行评分。以6分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)1分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得6分。 |
|  | 企业管理体系 | 4分 | 1.根据投标人的管理体系认证情况，由评委按以下标准进行评分：同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境质量管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证的得4分。每少一样扣1分 |
|  | 质保期、售后服务及其他 | 8分 | 1、根据参选人提供的相关增值服务，逐项加分，满分3分，无0分。 2、公司或者驻点在江阴或新厝镇范围或1小时到厂的加5分。 |
| 商务 评审 25分 | 近三年业绩及履约情况 | 15分 | 1.业绩占6分，每具备1家企业的业绩得1分，提供6个及以上业绩得6分，业绩均须提供合同复印件。 2.加分项9分：与万华、能化集团控股企业的1家企业业绩加1分。与央企或国际知名公司的1家企业业绩加1分。运维过我公司同一品牌型号的主设备的一台设备加1分。满分9分。 |
|  | 参选人综合实力 | 7分 | 1.资信等级 AAA 3分、AA 2分、A 1分、其他不得分。 2.专业资质 具有环境保护设施运行人员合格证书考试工种为【自动监控(水)运行工】证书及【自动监控（烟尘烟气）运行工】证书。每种证书四本以上得4分，三本证书得3分，两本证书得2分，一本证书得1分。 |
|  | 参选文件的响应程度 | 3分 | 对照比选文件要求，参选文件提供资料的完整性、准确性进行评分。 完全响应3分，部分响应2-0分 备注：部分无响应要注明，逐项减分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

B.报价部分（满分100分）：

评标委员会将附件报价单按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价：人民币100万元/年。

扣分原则：

1.基准价为合理最低价。基准价通过以下方式产生：

1.1当参选人的报价偏离所有参选人报价的平均值40%时，不参与基准价计算。

1.2 经1.1修正后的参选人报价中的最低价定为基准价。

参选人的报价≤基准价的得分为满分(包括1.1不参与基准价计算的参选人)，评选价每高于基准价1%，扣0.5分（按比例）。

公式如下：

| Bn - B基准|

报价得分=100–                   ×100×Q

B基准

注：①Bn：入选参选人的评选价(包括1.1不参与基准价计算的参选人)；

②B基准：入选参选人评选价的最低价；

③Q值：折价分值，Q=0.5。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

在线连续监测系统运营维护项目

合

同

书

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：二○二四年七月  日

甲方委托乙方就在线连续监测系统运营维护项目系统签订为期 壹 年运营维护咨询的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 一、服务内容及费用

1、服务期限：自 2024年 9 月 1 日 起至 2025年 8 月 31 日 止，期限1年，1年后评价如无问题，继续顺延一年。

2、服务内容：系统的常规维护、故障诊断、设备维修等，详见附录《技术协议》；

3、服务费用：

包年：每年在线连续监测设备运维服务费为人民币：   元整（￥：       元整），不含税金额             元，税额          元，税率为  %（如因国家政策导致税率调整，按税价分离原则，在不含税金额不变情况下进行变更。），其中包含系统正常运营所需所有耗材及备品备件，每年定期巡检和12小时内到场服务等费用。日常运行所需的电费、水费、通讯费用由甲方承担，第三方监测机构的测试比对费用，由甲方承担。

- 二、服务费用支付方式

1、本合同的在线连续监测设备运维服务费按季度（从合同执行之日起，每三个月为一个季度）支付，每季度支付固定总价的1/4，即人民币：￥      元。

2、合同固定价款季度的支付：

2.1在合同执行一个季度后，甲方根据附录《技术协议》中的相关规定以及双方签订的合同对乙方进行季度考核，该考核须在次月的10日前完成；

2.2甲方根据季度考核结果编制季度结算单，进行季度费用结算，季度结算工作在次月15日前完成；

2.3乙方根据甲方的结算单，提供等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后10日内将运行维护费用打入乙方指定的收款帐户。

关于支付方式：包括电汇、银行承兑汇票(比例不超过合同价50%，国有及股份制银行开具、六个月内到期)。国有及股份制银行为：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、民生银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行。

- 三、双方权责

1、甲方权责

（1）甲方确保交付给乙方进行维护、运营的监测设备经环保部门验收合格，各部件均在有效使用周期内且能够正常稳定运行，并获得乙方的书面认可。

（2）甲方应就供电（包含电力稳压设施）、供气（或供水）、避雷设施、恒温（空调）设备、采样点的安全设施等条件上给由乙方维护的系统的运行提供保障，并对乙方日常的维护工作提供方便。

（3）按合同约定的时间，向乙方支付相应的运行维护费用。

（4）甲方不得以任何理由蓄意或无意干扰乙方正常工作或扰乱系统的正常运行。

2、乙方权责

（1）乙方根据当地环保局认可的运行方案及国家环保总局对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据可以上传至相关环保部门。

（3）乙方保证运营设备的正常运行。若系统仪器出现故障，甲方应及时向当地环保部门报告故障并通知乙方到场维修，乙方须在接到报修通知之时起48小时内到现场进行修理。若设备损坏严重且无法当场修复的，乙方应及时将该设备返厂进行维修直至系统恢复正常运转，必要时乙方应提供相应的备用设备。乙方的巡视或维修结果必须得到甲方的认可。

（4）乙方根据当地环保局（或省环保局）的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证监测数据稳定上传，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求。

- 四、违约责任

1、甲方迟延支付运行维护费用或未能提供运营条件，乙方有权停止服务，乙方停止服务期间因系统运行不正常而造成的损失、后果和责任由甲方承担。乙方停止服务的期间仍计入本合同约定的运行维护期间。

2、因乙方原因造成系统不能正常运行的，或因乙方未能及时到场维修造成甲方损失的，应赔偿由此给甲方造成的损失，但乙方赔偿的数额以当年的运行维护费用总额的15％为上限。

3、因双方原因造成系统不能正常运行，并造成损失的，由双方根据具体情况分担责任。

4、任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同尚未完成部分运行维护费用20％的违约金。

- 五、联系及沟通

1、甲方指定      （电话：     ） 乙方指定     （电话：     ）为履行本合同的双方联系人。

2、一方向对方发通知、文件等信函的，应按本合同记载的“地址”发送，若一方的联系人或地址变更的，应及时通知对方。

- 六、不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即通知甲方。

2、因不可抗力造成系统硬件损坏的，由甲方承担相应的损失。

3、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后  3 个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 七、争议的解决方式

- 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给甲方所在地人民法院解决。

- 八、其它事项

1、甲乙双方均应及时与当地环保主管部门做好沟通和协调工作。

2、保密条款：除非发生依据有关法律、法规规定必须披露的情形外，本合同任何一方均不得向第三方以任何形式披露与本合同有关的、或因本合同的签订和履行而获知的对方的任何信息，包括但不限于技术秘密、价格费用秘密等。

3、 甲乙双方均理解本合同期各级环保部门对在线监测设备监管的内容有可能发生重大变化，双方均同意若本合同所指向的在线监测设备或者其管理要求发生重大变化时，双方经过协商可以对本合同的条款和内容进行修订。

4、本合同经各方代表签订后生效。合同约定的双方义务和责任履行完毕后终止。本合同正本一式三份，甲方执二份，乙方执一份，副本自行复印。

| 甲方: 福建省东南电化股份有限公司(盖章) | 乙方: (盖章) |
| --- | --- |
| 地 址 : 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号 | 地 址 : |
| 法定代表人：陈清忠 | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话号码：0591-86552023 | 电话号码： |
| 开户银行：中国建设银行福建省分行营业部 | 开户银行： |
| 帐 号：3500 1002 4060 5000 8558 | 帐 号： |
| 纳税人识别号：913500007051010634 |  |
| 投诉电话：0591-86552258 |  |
| 投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn |  |

合同书附件：

承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件二：技术协议书

福建省东南电化股份有限公司

在线监测系统运维项目

技术规格书

2024年6月30 日

一、项目概述

2024年度福建省东南电化股份有限公司（以下简称公司）在线监测系统运维项目，包括锅炉#1、#2脱硫出口烟气、中水回用系统浓水、高盐废水、热电锅炉过程控制仪表在线监测设备运维服务，根据业务需要，乙方需定期组织运维人员下场包含但不限于仪表巡检、校准、损耗件更换及故障处理等工作，确保在线监测系统稳定可靠运行，数据传输准确可靠，投标人在得到招标人通知后必须要4小时内响应，一般故障12小时内修复；对不易诊断或维修的仪器故障，72小时内修复。在线监测设备故障超过3天的，中标方需提供备用设备，确保招标方在线自动监测设备数据传输。

二、运维维护依据

《污染源自动监控设施运行管理办法》(国家环保部环发(2008)第6号)；

《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)；

《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)；

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》；

《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）；

《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》

《国家重点监控企业污染源自动监测设备考核规程》

《污染源自动监控设施现场监督检查办法》

“十二五”主要污染物总量减排考核办法

“十二五”主要污染物总量减排统计和监测办法

三、运维设备说明

具体配置见下表

| 序号 | 位置 | 仪表名称 | 仪表位号 | 变送器型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高盐废水 | 水中油 | 22AI_207 | AP8XXXK+TSOIL510 | 赛默飞 |
| 2 | 高盐废水 | 悬浮物 | 22AI_208 | ViSolid® 700 IQSW | WTW |
| 3 | 高盐废水 | 总磷在线监测仪 | 22AI_205 | 3150TPNW | 赛默飞 |
| 4 | 高盐废水 | 总氮在线监测仪 | 22AI_206 | 3150TPNW | 赛默飞 |
| 5 | 高盐废水 | CODCr在线监测仪 | 22AI_201 | TOC-4200 | 岛津 |
| 6 | 高盐废水 | 氨氮在线监测仪 | 22AI_201 | NHN-4210 | 岛津 |
| 7 | 高盐废水进中水小屋管路 | 管道式电磁流量计 | 22FIQ_204 | KEFA | 上海肯特 |
| 8 | 高盐废水 | 高盐废水工业PH在线分析仪 | 21AI_10_PH | UNI-20 | 普贝斯 |
| 9 | 高盐废水 | 数据采集传输仪 |  |  | 万维 |
| 10 | 高盐废水 | 水质自动采样器 |  |  | SDL |
| 11 | 中水外排浓水箱 | CODCr在线监测仪 | 21AI_06_COD | Model 9810 | SDL |
| 12 | 中水外排浓水箱 | 氨氮在线监测仪 | 21AI_07_NH | Model 9820 | SDL |
| 13 | 中水外排浓水箱 | 总磷在线监测仪 | 21AI_08_TP | Model 9840 | SDL |
| 14 | 中水外排浓水箱 | 总氮在线监测仪 | 21AI_09_TN | Model 9850 | SDL |
| 15 | 中水外排泵出口 | 管道式电磁流量计 | 22FIQ_204 | FEW010 | ABB |
| 16 | 中水外排泵出口 | 中水废水PH在线分析仪 | 21AI_10_PH | UNI-20 | 普贝斯 |
| 17 | 中水外排 | 水质自动采样器 |  | Model 9870 | SDL |
| 18 | 中水外排 | 数据采集传输仪 |  | SDL 4001 | SDL |
| 19 | 脱硫 | #1颗粒物分析仪 | RD_TL01DUST | SBF800 | 杜拉格 |
| 20 | 脱硫 | #1二氧化硫分析仪 | RD_TL01SO2_C | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 21 | 脱硫 | #1氮氧化物分析仪 | RD_TL01NO | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 22 | 脱硫 | #1氧量分析仪 | RD_TL01O2_PV | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 23 | 脱硫 | #1烟气流速 | RD_TL01F_PV | 7MF4433-1DA02-2AB6-Z | SIEMENS |
| 24 | 脱硫 | #1烟气温度 | RD_TL01TEMP | PT100 | SIEMENS |
| 25 | 脱硫 | #1含湿量 | RD_TL01H2O | MODEL2061 | SIEMENS |
| 26 | 脱硫 | 数据采集传输仪 |  | W5100HB-Ⅲ型 | 万维盈创 |
| 27 | 脱硫 | #2颗粒物分析仪 | RD_TL02DUST | SBF800 | 杜拉格 |
| 28 | 脱硫 | #2二氧化硫分析仪 | RD_TL02SO0 | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 29 | 脱硫 | #2氮氧化物分析仪 | RD_TL02NO | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 30 | 脱硫 | #2氧量分析仪 | RD_TL02O2_PV | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 31 | 脱硫 | #2烟气流速 | RD_TL02F | 7MF4433-1DA02-2AB6-Z | SIEMENS |
| 32 | 脱硫 | #2烟气温度 | RD_TL02TEMP | PT100 | SIEMENS |
| 33 | 脱硫 | #2含湿量 | RD_TL02H2O | MODEL2061 | SIEMENS |
| 34 | 脱硫 | 数据采集传输仪 |  | W5100HB-Ⅲ型 | 万维盈创 |
| 35 | 脱硝 | 1号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | AOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 36 | 脱硝 | 2号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | BOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 37 | 脱硝 | 3号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | COHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 38 | 脱硝 | 4号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | DOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 39 | 脱硝 | 1号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | COHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 40 | 脱硝 | 2号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | DOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 41 | 脱硝 | 3号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | AOHBK10CQ101 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 42 | 脱硝 | 4号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | BOHBK10CQ101 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 43 | 脱硝 | 1#炉氨逃逸分析仪 | COHBK10CQ101 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 44 | 脱硝 | 2#炉氨逃逸分析仪 | DOHBK10CQ101 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 45 | 脱硝 | 3#炉氨逃逸分析仪 | SHJO1AT001 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 46 | 脱硝 | 4#炉氨逃逸分析仪 | SHJO2ATO01 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 47 | 脱硝 | 1#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | SHJO3AT001 | SCS-900 | 雪迪龙 |
| 48 | 脱硝 | 2#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | SHJO4AT001 | SCS-900 | 雪迪龙 |
| 49 | 脱硝 | 3#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | 10HSA20CQ103 | SCS-900 | 雪迪龙 |
| 50 | 脱硝 | 4#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | 20HSA20CQ103 | SCS-900 | 雪迪龙 |

四、乙方要求提供以下材料

1、 运维单位营业执照；

2 、运维人员资格证书；

3 、设备制造商授权证书（技术及备件）；

4 、近3年业绩证明;

五、基本要求

1、运维期限：自 2024年9月1日 起至 2025年8月30日止，共计1年；如运维效果较好，可延续1年。

2、运维内容（主要包括但不限于以下方面）：

- 设备故障抢修。乙方应具有国家生态环境部门认定的环保在线监控设施运维资质及考核合格、持证上岗的运维人员，并具备相应的技术能力和条件，对设备运行过程中出现的问题及时排查、调整及故障消除；乙方应配合甲方开展的在线系统自查、互查工作，并及时整改问题项。

- 点检（每周不低于1次）。按照《固定污染源烟气（NOX、S02、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（NOX、S02、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）及生态环境部门相关规定完成监控系统的日常运行、维护、检修、换件、试剂更换等检查维护工作，保证监控系统的正常运行，并按照生态环境部门要求做好运维记录留存，每季度将运维记录反馈至甲方归档，其中水质大表（氨氮、COD、TOC、总磷、总氮）应环保局要求，需每小时分析一次，上传数据。

- 生态环境部门业务指导与监督管理。保证监测数据的连续可靠性，对监测数据准确性负责，按环保主管部门要求设定取样、监测频次，每月污染源在线监测系统有效数据传输率不小于98%；

- 仪器标定（每月不低于1次）。按照环保规范标准要求开展运维工作，每个月至少做一次校验；

- 设备耗件更新。因国内外市场耗材价格发生重大变化，其运维费用，双方协商解决。一般而言，易耗品以及10000元（大写：壹万圆）以下的零部件更换费用由乙方自行承担。

- 危废收集。乙方负责环保在线监测系统运维产生废物的收集，由乙方运维人员定期将废物回收后，移交甲方，并做好废液等危废的移交手续；

- 异常报备。因乙方运维原因及设备自身原因造成的在线监测数据问题，由乙方按要求向生态环境部门报告故障原因；

- 运维费用管理。担环保在线监测系统运维管理的相关费用；

- 异常处罚管理。由乙方运行维护原因造成的生态环境部门的处罚等相关后果和损失由乙方全部承担；

- 卫生整理。所有外排站房内部的日常保洁和卫生清扫工作。

- 车辆管理。乙方工作人员、车辆进入甲方厂区应遵守甲方日常行为五要求、严细快管理要求、工作许可等HSE管理要求，按照甲方要求落实运维工作日报、周报等运维管理要求。乙方人员、车辆进入甲方厂区如有违章行为，乙方按甲方承包商处罚细则承担相应处罚。

- 保密制度。乙方工作人员应在运维期间，遵守甲方安全保卫及保密等制度。

- 其他。甲方生产需要临时交办的其它紧急事务。

3、服务要求：遇紧急情况时，乙方在接到故障处理任务时必须在4个小时内到达甲方现场；

4、服务结果：所服务的设备以能达到正常稳定连续使用为原则，设备维修以甲方验收为准。设备年耗材的更换必须包含但不限于甲方所列清单，更换时通知甲方到场并记录。甲方有权在任何时间，对乙方的运维质量和记录进行监督及检查。

六、质量保证

乙方运维过程中维修或更换的配件质保期应在自维修或更换后运行正常算起为6个月。无论运维合同是否结束，由乙方维修或更换的配件在质保期内故障，乙方需承担后续无偿维修服务。

七、运维标准及考核办法

见附件一

八、耗材清单（耗材更新必须包含但不限于此清单所列内容）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存货编码/所属设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封压环（φ6） | φ6 | SDL-B090803002 |
| 2 | 密封压环（φ8） | φ8 | SDL-B090803003 |
| 3 | 硅胶垫（φ6） | φ6 | SDL-B090900013 |
| 4 | 硅胶垫（φ8） | φ8 | SDL-B090900011 |
| 5 | 保护过滤器 FP-2T-01 | FP-2T-01 | SDL-A020303001 |
| 6 | 保护过滤器滤芯 | φ30×φ15×70，过滤精度2μ | SDL-B090202019 |
| 7 | 保护过滤器O型圈-10 | φ28×3.55 | SDL-B160601010 |
| 8 | 两位一通电磁阀 24V(常开) | G1/4，DC24V | SDL-B071102002 |
| 9 | 直通终端接头 G1/4-F6 | PVDF，G1/4-F6 | SDL-B060801002 |
| 10 | 取样泵膜片 | N86膜片 | SDL-B040308009 |
| 11 | 取样泵阀片 | F10MM | SDL-B040308011 |
| 12 | 空气过滤器 | 样气安全过滤器 | SDL-B010101009 |
| 13 | 阻水过滤器 | 0.2μm | SDL-B040304001 |
| 14 | 三通接头（φ6） | PVDF，F6 | SDL-B060806001 |
| 15 | 三通接头（φ8） | PVDF，F8 | SDL-B060806002 |
| 16 | 过滤棉（分析柜滤网） | FU-9805A | SDL-B030401023 |
| 17 | 探头滤芯(镍合金) | φ35×125 | SDL-B090109001 |
| 18 | 探头密封垫 PTFE | φ49×φ37 | SDL-B090109009 |
| 19 | 压缩空气过滤减压阀-自助排水型 | QAW4000-04D，接口G1/2 | SDL-B040303079 |
| 20 | 铂电阻 | PT100 | SDL-B050802032 |
| 21 | 两通电磁阀(PTFE)24V | 1/4NPT,DC24V,常开 | SDL-B072101001 |
| 22 | 保护过滤器滤芯 | φ30×φ15×70，过滤精度2μ | SDL-B090202019 |
| 23 | 保护过滤器O型圈 | φ28×3.55 | SDL-B160601010 |
| 24 | 玻璃过滤器保护罩 | φ45×126 | SDL-B090202017 |
| 25 | 两位一通电磁阀 24V(常开) | G1/4，DC24V | SDL-B071102002 |
| 26 | 取样泵膜片 | N86膜片 | SDL-B040308009 |
| 27 | 取样泵阀片 | F10MM | SDL-B040308011 |
| 28 | 空气过滤器 | 样气安全过滤器 | SDL-B010101009 |
| 29 | 阻水过滤器 | 0.2μm | SDL-B040304001 |
| 30 | CGC-03B温控器 | TE4-SB10W | SDL-B050802016 |
| 31 | 温控开关-60℃ | KSD301，250V-10A/60°常开 | SDL-B050802043 |
| 32 | 温控开关-180℃ | 36TXHE21，BLAE160-20℃ | SDL-B050802041 |
| 33 | 进样阀岛/六通阀 | WTA-2-6MFGT-12 | SDL-B071502004 |
| 34 | 进样阀岛/六通阀 | 六联 0127A FFKM | SDL-B023001193 |
| 35 | 两通电磁阀（泄压/混合阀） | WTA-2R-1/4UF | SDL-B071502003 |
| 36 | 防腐两通电磁阀（排空阀） | WTA-2T-1/4UG | SDL-B071502002 |
| 37 | 电磁阀 | MTV-2-1/4UNHT-11 | SDL-B071502012 |
| 38 | COD高压阀 | MTV-2A-1/4UGHT，24VDC | SDL-B071502021 |
| 39 | 防腐三通电磁阀 | 6606型,3/2–way valve | SDL-B071102009 |
| 40 | 防腐两通电磁阀 | 6606型,2/2–way valve NC | SDL-B071102004 |
| 41 | 9通旋转阀 | SDL-9811-XZF | SDL-B023001134 |
| 42 | 8通旋转阀 | SDL-9811-XZF（8-way） | SDL-B023001166 |
| 43 | 电路主板(NH3) | Model9820-NH3 | SDL-B023001008 |
| 44 | 电路主板（六价铬） | Model9830-六价铬 | SDL-B023001017 |
| 45 | 电路主板 (COD) | Model9810-COD | SDL-B023001014 |
| 46 | 电路主板（总铬） | Model9830-总铬 | SDL-B023001024 |
| 47 | 电路主板（总铜） | Model9830-总铜 | SDL-B023001033 |
| 48 | 电路主板（总镍） | Model9830-总镍 | SDL-B023001036 |
| 49 | 电路主板（总磷） | Model9840-总磷 | SDL-B023001042 |
| 50 | 电路主板（总锌） | Model9830-总锌 | SDL-B023001066 |
| 51 | 电路主板（氰化物） | Model9860-氰化物 | SDL-B023001050 |
| 52 | 电路主板（高锰酸盐） | Model9811-COD Mn | SDL-B023001192 |
| 53 | 电路主板（总氮） | Model9850-总氮 | SDL-B023001030 |
| 54 | LED灯检测 | TLOH20TP | SDL-B120804001 |
| 55 | 检测光源（绿光） | 检测光源 | SDL-B023001133 |
| 56 | 总氮检测光源 | 紫外光源 | SDL-B023001129 |
| 57 | TP光源 | SDL-9840-GY | SDL-B023001132 |
| 58 | 光电池 | BPW20RF | SDL-B130301011 |
| 59 | 计量石英管 | 内径7，外径10，长100 | SDL-B120601007 |
| 60 | 计量玻璃管（总磷） | Model9840-TP | SDL-B023001142 |
| 61 | 消解池 | Φ20×91 | SDL-B169902124 |
| 62 | 电路转接板3（泵阀板） | 电路转接板3（泵阀板） | SDL-B023001122 |
| 63 | 电路转接板2（温控板） | 电路转接板2（温控板） | SDL-B023001123 |
| 64 | 电路转接板1（总转接板） | 电路转接板1（总转接板） | SDL-B023001124 |
| 65 | 电路转接板（总转接板） | 电路转接板（总转接板，高锰酸盐专用） | SDL-B023001130 |
| 66 | 蠕动泵 | PX-16 | SDL-B040309022 |
| 67 | 加热丝 | 铁铝材质，直径0.35mm，14，9欧/m | SDL-B161203018 |
| 68 | 蠕动泵管 | 内径1/8英寸，外径1/4英寸，23cm | SDL-B140106016 |
| 69 | 注射泵 | SDL-9811-ZSB | SDL-B023001131 |
| 70 | 滴定泵 | SDL-9811-DDB | SDL-B023001140 |
| 71 | 步进电机（蠕动泵电机） | STP-59D3020，1.8°/step，0.82Ω | SDL-B051101045 |
| 72 | 步进电机驱动器 | DM422C | SDL-B051101093 |
| 73 | 温度变送器 | MS180-A2317A | SDL-B050802084 |
| 74 | 消解池风扇 | Model 9810/9811/9840/9850 | SDL-B023001045 |
| 75 | 热敏打印机 | RD-E32-SN，DC24V | SDL-B169902123 |
| 76 | PLC | AFPX-C38AT-F | SDL-B050104027 |
| 77 | FP-X C38AT通迅模块 | AFPX-COM2 | SDL-B050104025 |
| 78 | 备份电池 | AFPX-BATT | SDL-B169902125 |
| 79 | 扩展模块 | AFPX-TR8 | SDL-B050104026 |
| 80 | 触摸屏 | TPC7062KX | SDL-B051104014 |
| 81 | Y型过滤器 | Model98XX系列水质仪表 | SDL-B023001147 |
| 82 | 消解池（大） | Φ25×91 | SDL-B169902175 |
| 83 | 消解室支架 | 消解池支架（含保护外壳、固定附件、螺丝） | SDL-B023001213 |
| 84 | 总铅触摸屏 | SHL-TPB-CMP | SDL-B023001082 |
| 85 | 总镉触摸屏 | SHL-TCD-CMP | SDL-B023001086 |
| 86 | 总铅信号板 | SHL-TPB-XHB | SDL-B023001091 |
| 87 | 总铅PD模块 | SHL-TPB-PD | SDL-B023001092 |
| 88 | 总镉LED测试光源 | 470-L1607 | SDL-B023001093 |
| 89 | 总铅计量模块 | SHL-TPB-JL | SDL-B023001094 |
| 90 | 总镉PD模块 | SHL-TCD-PD | SDL-B023001095 |
| 91 | 总铅色消解模块 | SHL-TPB-FYF | SDL-B023001096 |
| 92 | 总镉计量模块 | SHL-TCD-JL | SDL-B023001097 |
| 93 | 总镉比色消解模块 | SHL-TCD-FYF | SDL-B023001098 |
| 94 | 总铅控制板 | SHL-TPB-KZB | SDL-B023001099 |
| 95 | 总铅LED测试光源 | Model 9830Ⅱ型总铅 | SDL-B023001100 |
| 96 | 总镉控制板 | SHL-TCD-KZB | SDL-B023001101 |
| 97 | 计量石英玻璃管 | 长11.8，内径8，壁厚1 | SDL-B023001103 |
| 98 | 电源板 | SHL-DYB | SDL-B023001104 |
| 99 | 总镉信号板 | SHL-TCD-XHB | SDL-B023001105 |
| 100 | 总镉触摸屏 | SHL-TCD-CMP | SDL-B023001086 |
| 101 | 总铅信号板 | SHL-TPB-XHB | SDL-B023001091 |
| 102 | 总铅PD模块 | SHL-TPB-PD | SDL-B023001092 |
| 103 | 总镉LED测试光源 | 470-L1607 | SDL-B023001093 |
| 104 | 总铅计量模块 | SHL-TPB-JL | SDL-B023001094 |
| 105 | 总镉PD模块 | SHL-TCD-PD | SDL-B023001095 |
| 106 | 总铅色消解模块 | SHL-TPB-FYF | SDL-B023001096 |
| 107 | 总镉计量模块 | SHL-TCD-JL | SDL-B023001097 |
| 108 | 总镉比色消解模块 | SHL-TCD-FYF | SDL-B023001098 |
| 109 | 总铅控制板 | SHL-TPB-KZB | SDL-B023001099 |
| 110 | 总铅LED测试光源 | Model 9830Ⅱ型总铅 | SDL-B023001100 |
| 111 | 总镉控制板 | SHL-TCD-KZB | SDL-B023001101 |
| 112 | 计量石英玻璃管 | 长11.8，内径8，壁厚1 | SDL-B023001103 |
| 113 | 电源板 | SHL-DYB | SDL-B023001104 |
| 114 | 总镉信号板 | SHL-TCD-XHB | SDL-B023001105 |
| 115 | 七联体进样阀岛 | XTA-2E-7MFG3U | SDL-B023001112 |
| 116 | 12联体进样阀岛 | XTA-2E-12MFG2U，24VDC，200kPa（总砷用） | SDL-B071502019 |
| 117 | 采水蠕动泵 | 803-BJ-16 | SDL-B023001138 |
| 118 | 蠕动泵管 | 24# | SDL-B023001139 |
| 119 | 开关电源 | 24V，100W | SDL-B023001182 |
| 120 | CPU板 | 核心板 | SDL-B023001177 |
| 121 | 主控板 | 控制板 | SDL-B023001167 |
| 122 | 主控板 | 控制板 | SDL-B023001170 |
| 123 | 电磁阀（夹管阀） | 夹管阀（用于取水流路的切换） | SDL-B023001179 |
| 124 | 电容式接近开关 | 电容式接近开关（用于检测进样水管中是否有液体） | SDL-B023001175 |
| 125 | 联轴器 | 803F-116-01 | SDL-B023001176 |
| 126 | 电动球阀 | 电动球阀（用于排空混样桶） | SDL-B023001171 |
| 127 | 搅拌电机 | 搅拌电机（用于混样桶水样混合） | SDL-B023001178 |
| 128 | COD配套试剂 | MODEL 9810-COD （自制） | SDL-A111100028 |
| 129 | 氨氮配套试剂 | MODEL 9820-氨氮（自制） | SDL-B080302383 |
| 130 | 总磷配套试剂 | MODEL 9840-总磷（自制） | SDL-B080302386 |
| 131 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（自制） | SDL-B080302384 |
| 132 | 总氮2.0配套试剂 | MODEL 9850-总氮 | SDL-B080302385 |
| 133 | COD配套试剂 | Model 9810-COD （定制） | SDL-B080302022 |
| 134 | 氨氮配套试剂 | Model 9820-氨氮（定制） | SDL-B080302021 |
| 135 | 总磷配套试剂 | Model 9840-总磷（定制） | SDL-B080302065 |
| 136 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（定制-三种试剂） | SDL-B080302118 |
| 137 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（定制-四种试剂） | SDL-B080302059 |
| 138 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（定制-五种试剂） | SDL-B080302117 |
| 139 | 氰化物配套试剂 | MODEL 9860-氰化物 | SDL-B080302084 |
| 140 | COD Mn配套试剂 | MODEL 9811-COD Mn | SDL-B080302072 |
| 141 | 生物毒性配套试剂 | MODEL 9880-生物毒性 | SDL-A111100035 |
| 142 | PH电极 | PH302，30米信号电缆 | SDL-B023101005 |
| 143 | 燃烧管 | Combustion tube | TOC-4200 |
| 144 | 白金催化剂 | Platinum catalyst | TOC-4200 |
| 145 | O型圈 | O-ring,4DP10A | TOC-4200 |
| 146 | O型圈 | O-ring,Teflon P10 | TOC-4200 |
| 147 | O型圈 | O-ring,AS568A-116 | TOC-4200 |
| 148 | 卤素过虑管 | Halogen Scrubber | TOC-4200 |
| 149 | CO2吸收器 | CO2 absorber | TOC-4200 |
| 150 | 不绣钢网 | 不绣钢网 | TOC-4200 |
| 151 | 注射器尖端 | Plunger tip,5ml | TOC-4200 |
| 152 | 白金片 | 白金片 | TOC-4200 |
| 153 | 石英棉 | 石英棉 | TOC-4200 |
| 154 | 柱塞头 5 mL 用 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 155 | 搅拌泵头SR10/30N2.5 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 156 | 预处理器泵软管 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 157 | SI软管 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 158 | 过滤薄膜，MEMBRANE H-203 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 159 | 水中油专用清洗剂 | OILCLNRD | 赛默飞水中油AP8XXXK+TSOIL510 |
| 160 | 消解管上密封圈 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 161 | 消解管下密封圈 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 162 | 氟管 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 163 | 蠕动泵管 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 164 | 电磁阀 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 165 | 上下连接头 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 166 | 总磷配套药剂 | 依照说明书配制 | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 166 | 进样管 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 167 | 固定弹簧 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 168 | 加热线圈 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 169 | 蠕动泵管 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 170 | 消解管A密封圈 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 171 | 消解管B密封圈 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 172 | 总氮配套药剂 | 依照说明书配制 | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 173 | PH电极 | UNI-20 | 普贝斯UNI-20 |
| 174 | PH校准药剂 | PH=4.00：PH=6.86：PH=9.18 | 普贝斯UNI-20 |

- 附件一：运维考核办法

(一)考核指标要求

1、污染源自动监测设施运转率应达到98%及以上；

2、数采仪月传输有效率达到98%及以上；

3、自动监控数据传输有效率达到98%及以上；

4、其他考核指标不低于省政府或省生态环境厅下达的主要污染物总量减排相关考核办法涉及的相关指标的考核要求；

5、其他指标要求符合但不限于《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》(HJ355-2019),《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）中的有关要求。

（二）考核办法

1、除外部停电或其他不可抗拒的原因外，污染源自动监测设施每月运转率低于95%的，每月每套扣500元；低于90%的，每月每套扣1000元；低于85%，每月每套扣2000元；低于80%，每月每套扣5000元；低于75%，每月每套扣10000元。

2、联网传输设备：数采仪月传输有效率低于98%的，每套扣1000元。

3、列入本次运营的所有设备单季平均监控数据有效传输率一年中有两次低于75%的，取消运维合同。

4、其他达不到省政府或省生态环境厅下达的相关考核办法中考核指标要求的，所相对应的设备每月每套扣1000元；乙方的运营对象在线设备运行情况被环保部门通报批评的每家每次扣1000元；与设备运维相关内容被省环保厅年度考核扣分的每家每项扣1000元。

5、日常巡查要求：被环保部门现场检查发现未定期或者未按照规范校准、校验仪器，每套设备未按期或者不符合规范一次扣200元：试剂/标气过期一种每次扣500元；量程、相关参数数值未上墙的，每次扣500元。

6、技术档案要求：乙方应做好技术档案，完善日常管理制度。被环保部门现场检查发现巡查记录不完善；没有巡查记录、仪器设备检修、易耗品定期更换记录、药剂更换记录、废液移交记录、故障报备材料的，每项目每次扣200元；管理制度（现场运营管理制度、岗位责任制度、设施运营操作规程、监测仪器设备的日常管理和维护制度、监督检查制度、突发性事故处理及报告制度、文件资料管理制度）在合同生效起30天内未上墙的，扣200元。

7、应急响应维修：中标方在得到招标方通知后必须要2小时内响应，一般故障12小时内修复；对不易诊断或维修的仪器故障，72小时内修复。在线监测设备故障超过3天的，中标方需提供备用设备，确保招标方在线自动监测设备数据传输。未在3天内处理省厅平台上监控异常询问（整改）通知单的，每套次扣100元；无正当理由，不及时采取措施，在规定的修复时限内恢复自动监控设备正常运行的，每套次扣500元；在设备故障期间，未按要求进行省厅平台报备的，每次扣200元。

8、数据质量要求

8.1 平台上数据与设备上数据不符的，每台设备每次扣200元。若因此原因导致企业超标被环保部通报的，每台设备扣2000元。

8.2 同一个季度自动监控设备未通过环境监测部门监督性比对的，每套次扣1000元。经整改后，第二次未通过环境监测部门监督性比对的，每套次再扣3000元。两次未通过环境监测部门监督性比对的，取消运维合同。

8.3乙方被环保部门通报在线监控数据弄虚作假的扣10000元并取消运维合同。

9、运维成果要求

乙方未按规定每季度向甲方提交每个污染源运营报告的，每次扣1000元。

附件三：参选文件格式

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 销售或 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参选报价单

在线连续监测系统运营维护项目

| 序号 | 内 容 | 单价（元）/月 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线连续监测设备运维服务费 |  |  |
| 人民币： 元 （含增值税专用发票，税率 %） |  |  |  |

备注：1.以上项目服务内容及质量需符合比选文件《技术协议》的要求。本项目最高限价100万元/年，超过最高限价视为无效报价。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：