福建省东南电化股份有限公司

在线监测系统运维项目

技术规格书

2024年6月30 日

一、项目概述

2024年度福建省东南电化股份有限公司（以下简称公司）在线监测系统运维项目，包括锅炉#1、#2脱硫出口烟气、中水回用系统浓水、高盐废水、热电锅炉过程控制仪表在线监测设备运维服务，根据业务需要，乙方需定期组织运维人员下场包含但不限于仪表巡检、校准、损耗件更换及故障处理等工作，确保在线监测系统稳定可靠运行，数据传输准确可靠，投标人在得到招标人通知后必须要4小时内响应，一般故障12小时内修复；对不易诊断或维修的仪器故障，72小时内修复。在线监测设备故障超过3天的，中标方需提供备用设备，确保招标方在线自动监测设备数据传输。

二、运维维护依据

《污染源自动监控设施运行管理办法》(国家环保部环发(2008)第6号)；

《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)；

《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)；

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》；

《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）；

《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》

《国家重点监控企业污染源自动监测设备考核规程》

《污染源自动监控设施现场监督检查办法》

“十二五”主要污染物总量减排考核办法

“十二五”主要污染物总量减排统计和监测办法

三、运维设备说明

具体配置见下表

| 序号 | 位置 | 仪表名称 | 仪表位号 | 变送器型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高盐废水 | 水中油 | 22AI_207 | AP8XXXK+TSOIL510 | 赛默飞 |
| 2 | 高盐废水 | 悬浮物 | 22AI_208 | ViSolid® 700 IQSW | WTW |
| 3 | 高盐废水 | 总磷在线监测仪 | 22AI_205 | 3150TPNW | 赛默飞 |
| 4 | 高盐废水 | 总氮在线监测仪 | 22AI_206 | 3150TPNW | 赛默飞 |
| 5 | 高盐废水 | CODCr在线监测仪 | 22AI_201 | TOC-4200 | 岛津 |
| 6 | 高盐废水 | 氨氮在线监测仪 | 22AI_201 | NHN-4210 | 岛津 |
| 7 | 高盐废水进中水小屋管路 | 管道式电磁流量计 | 22FIQ_204 | KEFA | 上海肯特 |
| 8 | 高盐废水 | 高盐废水工业PH在线分析仪 | 21AI_10_PH | UNI-20 | 普贝斯 |
| 9 | 高盐废水 | 数据采集传输仪 |  |  | 万维 |
| 10 | 高盐废水 | 水质自动采样器 |  |  | SDL |
| 11 | 中水外排浓水箱 | CODCr在线监测仪 | 21AI_06_COD | Model 9810 | SDL |
| 12 | 中水外排浓水箱 | 氨氮在线监测仪 | 21AI_07_NH | Model 9820 | SDL |
| 13 | 中水外排浓水箱 | 总磷在线监测仪 | 21AI_08_TP | Model 9840 | SDL |
| 14 | 中水外排浓水箱 | 总氮在线监测仪 | 21AI_09_TN | Model 9850 | SDL |
| 15 | 中水外排泵出口 | 管道式电磁流量计 | 22FIQ_204 | FEW010 | ABB |
| 16 | 中水外排泵出口 | 中水废水PH在线分析仪 | 21AI_10_PH | UNI-20 | 普贝斯 |
| 17 | 中水外排 | 水质自动采样器 |  | Model 9870 | SDL |
| 18 | 中水外排 | 数据采集传输仪 |  | SDL 4001 | SDL |
| 19 | 脱硫 | #1颗粒物分析仪 | RD_TL01DUST | SBF800 | 杜拉格 |
| 20 | 脱硫 | #1二氧化硫分析仪 | RD_TL01SO2_C | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 21 | 脱硫 | #1氮氧化物分析仪 | RD_TL01NO | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 22 | 脱硫 | #1氧量分析仪 | RD_TL01O2_PV | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 23 | 脱硫 | #1烟气流速 | RD_TL01F_PV | 7MF4433-1DA02-2AB6-Z | SIEMENS |
| 24 | 脱硫 | #1烟气温度 | RD_TL01TEMP | PT100 | SIEMENS |
| 25 | 脱硫 | #1含湿量 | RD_TL01H2O | MODEL2061 | SIEMENS |
| 26 | 脱硫 | 数据采集传输仪 |  | W5100HB-Ⅲ型 | 万维盈创 |
| 27 | 脱硫 | #2颗粒物分析仪 | RD_TL02DUST | SBF800 | 杜拉格 |
| 28 | 脱硫 | #2二氧化硫分析仪 | RD_TL02SO0 | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 29 | 脱硫 | #2氮氧化物分析仪 | RD_TL02NO | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 30 | 脱硫 | #2氧量分析仪 | RD_TL02O2_PV | ULTRAMAT23 | 北京雪迪龙 |
| 31 | 脱硫 | #2烟气流速 | RD_TL02F | 7MF4433-1DA02-2AB6-Z | SIEMENS |
| 32 | 脱硫 | #2烟气温度 | RD_TL02TEMP | PT100 | SIEMENS |
| 33 | 脱硫 | #2含湿量 | RD_TL02H2O | MODEL2061 | SIEMENS |
| 34 | 脱硫 | 数据采集传输仪 |  | W5100HB-Ⅲ型 | 万维盈创 |
| 35 | 脱硝 | 1号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | AOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 36 | 脱硝 | 2号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | BOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 37 | 脱硝 | 3号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | COHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 38 | 脱硝 | 4号炉左侧炉膛低过出口氧量分析仪 | DOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 39 | 脱硝 | 1号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | COHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 40 | 脱硝 | 2号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | DOHBK10CQ102 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 41 | 脱硝 | 3号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | AOHBK10CQ101 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 42 | 脱硝 | 4号炉右侧炉膛低过出口氧量分析仪 | BOHBK10CQ101 | 6888 Xi | 艾默生 |
| 43 | 脱硝 | 1#炉氨逃逸分析仪 | COHBK10CQ101 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 44 | 脱硝 | 2#炉氨逃逸分析仪 | DOHBK10CQ101 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 45 | 脱硝 | 3#炉氨逃逸分析仪 | SHJO1AT001 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 46 | 脱硝 | 4#炉氨逃逸分析仪 | SHJO2ATO01 | Laser Gas II SP NH3 | NXO |
| 47 | 脱硝 | 1#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | SHJO3AT001 | SCS-900 | 雪迪龙 |
| 48 | 脱硝 | 2#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | SHJO4AT001 | SCS-900 | 雪迪龙 |
| 49 | 脱硝 | 3#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | 10HSA20CQ103 | SCS-900 | 雪迪龙 |
| 50 | 脱硝 | 4#炉脱硝出口烟气氮氧化物分析仪 | 20HSA20CQ103 | SCS-900 | 雪迪龙 |

四、乙方要求提供以下材料

1、 运维单位营业执照；

2 、运维人员资格证书；

3 、设备制造商授权证书（技术及备件）；

4 、近3年业绩证明;

五、基本要求

1、运维期限：自 2024年9月1日 起至 2025年8月30日止，共计1年；如运维效果较好，可延续1年。

2、运维内容（主要包括但不限于以下方面）：

- 设备故障抢修。乙方应具有国家生态环境部门认定的环保在线监控设施运维资质及考核合格、持证上岗的运维人员，并具备相应的技术能力和条件，对设备运行过程中出现的问题及时排查、调整及故障消除；乙方应配合甲方开展的在线系统自查、互查工作，并及时整改问题项。

- 点检（每周不低于1次）。按照《固定污染源烟气（NOX、S02、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（NOX、S02、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）及生态环境部门相关规定完成监控系统的日常运行、维护、检修、换件、试剂更换等检查维护工作，保证监控系统的正常运行，并按照生态环境部门要求做好运维记录留存，每季度将运维记录反馈至甲方归档，其中水质大表（氨氮、COD、TOC、总磷、总氮）应环保局要求，需每小时分析一次，上传数据。

- 生态环境部门业务指导与监督管理。保证监测数据的连续可靠性，对监测数据准确性负责，按环保主管部门要求设定取样、监测频次，每月污染源在线监测系统有效数据传输率不小于98%；

- 仪器标定（每月不低于1次）。按照环保规范标准要求开展运维工作，每个月至少做一次校验；

- 设备耗件更新。因国内外市场耗材价格发生重大变化，其运维费用，双方协商解决。一般而言，易耗品以及10000元（大写：壹万圆）以下的零部件更换费用由乙方自行承担。

- 危废收集。乙方负责环保在线监测系统运维产生废物的收集，由乙方运维人员定期将废物回收后，移交甲方，并做好废液等危废的移交手续；

- 异常报备。因乙方运维原因及设备自身原因造成的在线监测数据问题，由乙方按要求向生态环境部门报告故障原因；

- 运维费用管理。担环保在线监测系统运维管理的相关费用；

- 异常处罚管理。由乙方运行维护原因造成的生态环境部门的处罚等相关后果和损失由乙方全部承担；

- 卫生整理。所有外排站房内部的日常保洁和卫生清扫工作。

- 车辆管理。乙方工作人员、车辆进入甲方厂区应遵守甲方日常行为五要求、严细快管理要求、工作许可等HSE管理要求，按照甲方要求落实运维工作日报、周报等运维管理要求。乙方人员、车辆进入甲方厂区如有违章行为，乙方按甲方承包商处罚细则承担相应处罚。

- 保密制度。乙方工作人员应在运维期间，遵守甲方安全保卫及保密等制度。

- 其他。甲方生产需要临时交办的其它紧急事务。

3、服务要求：遇紧急情况时，乙方在接到故障处理任务时必须在4个小时内到达甲方现场；

4、服务结果：所服务的设备以能达到正常稳定连续使用为原则，设备维修以甲方验收为准。设备年耗材的更换必须包含但不限于甲方所列清单，更换时通知甲方到场并记录。甲方有权在任何时间，对乙方的运维质量和记录进行监督及检查。

六、质量保证

乙方运维过程中维修或更换的配件质保期应在自维修或更换后运行正常算起为6个月。无论运维合同是否结束，由乙方维修或更换的配件在质保期内故障，乙方需承担后续无偿维修服务。

七、运维标准及考核办法

见附件一

八、耗材清单（耗材更新必须包含但不限于此清单所列内容）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存货编码/所属设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封压环（φ6） | φ6 | SDL-B090803002 |
| 2 | 密封压环（φ8） | φ8 | SDL-B090803003 |
| 3 | 硅胶垫（φ6） | φ6 | SDL-B090900013 |
| 4 | 硅胶垫（φ8） | φ8 | SDL-B090900011 |
| 5 | 保护过滤器 FP-2T-01 | FP-2T-01 | SDL-A020303001 |
| 6 | 保护过滤器滤芯 | φ30×φ15×70，过滤精度2μ | SDL-B090202019 |
| 7 | 保护过滤器O型圈-10 | φ28×3.55 | SDL-B160601010 |
| 8 | 两位一通电磁阀 24V(常开) | G1/4，DC24V | SDL-B071102002 |
| 9 | 直通终端接头 G1/4-F6 | PVDF，G1/4-F6 | SDL-B060801002 |
| 10 | 取样泵膜片 | N86膜片 | SDL-B040308009 |
| 11 | 取样泵阀片 | F10MM | SDL-B040308011 |
| 12 | 空气过滤器 | 样气安全过滤器 | SDL-B010101009 |
| 13 | 阻水过滤器 | 0.2μm | SDL-B040304001 |
| 14 | 三通接头（φ6） | PVDF，F6 | SDL-B060806001 |
| 15 | 三通接头（φ8） | PVDF，F8 | SDL-B060806002 |
| 16 | 过滤棉（分析柜滤网） | FU-9805A | SDL-B030401023 |
| 17 | 探头滤芯(镍合金) | φ35×125 | SDL-B090109001 |
| 18 | 探头密封垫 PTFE | φ49×φ37 | SDL-B090109009 |
| 19 | 压缩空气过滤减压阀-自助排水型 | QAW4000-04D，接口G1/2 | SDL-B040303079 |
| 20 | 铂电阻 | PT100 | SDL-B050802032 |
| 21 | 两通电磁阀(PTFE)24V | 1/4NPT,DC24V,常开 | SDL-B072101001 |
| 22 | 保护过滤器滤芯 | φ30×φ15×70，过滤精度2μ | SDL-B090202019 |
| 23 | 保护过滤器O型圈 | φ28×3.55 | SDL-B160601010 |
| 24 | 玻璃过滤器保护罩 | φ45×126 | SDL-B090202017 |
| 25 | 两位一通电磁阀 24V(常开) | G1/4，DC24V | SDL-B071102002 |
| 26 | 取样泵膜片 | N86膜片 | SDL-B040308009 |
| 27 | 取样泵阀片 | F10MM | SDL-B040308011 |
| 28 | 空气过滤器 | 样气安全过滤器 | SDL-B010101009 |
| 29 | 阻水过滤器 | 0.2μm | SDL-B040304001 |
| 30 | CGC-03B温控器 | TE4-SB10W | SDL-B050802016 |
| 31 | 温控开关-60℃ | KSD301，250V-10A/60°常开 | SDL-B050802043 |
| 32 | 温控开关-180℃ | 36TXHE21，BLAE160-20℃ | SDL-B050802041 |
| 33 | 进样阀岛/六通阀 | WTA-2-6MFGT-12 | SDL-B071502004 |
| 34 | 进样阀岛/六通阀 | 六联 0127A FFKM | SDL-B023001193 |
| 35 | 两通电磁阀（泄压/混合阀） | WTA-2R-1/4UF | SDL-B071502003 |
| 36 | 防腐两通电磁阀（排空阀） | WTA-2T-1/4UG | SDL-B071502002 |
| 37 | 电磁阀 | MTV-2-1/4UNHT-11 | SDL-B071502012 |
| 38 | COD高压阀 | MTV-2A-1/4UGHT，24VDC | SDL-B071502021 |
| 39 | 防腐三通电磁阀 | 6606型,3/2–way valve | SDL-B071102009 |
| 40 | 防腐两通电磁阀 | 6606型,2/2–way valve NC | SDL-B071102004 |
| 41 | 9通旋转阀 | SDL-9811-XZF | SDL-B023001134 |
| 42 | 8通旋转阀 | SDL-9811-XZF（8-way） | SDL-B023001166 |
| 43 | 电路主板(NH3) | Model9820-NH3 | SDL-B023001008 |
| 44 | 电路主板（六价铬） | Model9830-六价铬 | SDL-B023001017 |
| 45 | 电路主板 (COD) | Model9810-COD | SDL-B023001014 |
| 46 | 电路主板（总铬） | Model9830-总铬 | SDL-B023001024 |
| 47 | 电路主板（总铜） | Model9830-总铜 | SDL-B023001033 |
| 48 | 电路主板（总镍） | Model9830-总镍 | SDL-B023001036 |
| 49 | 电路主板（总磷） | Model9840-总磷 | SDL-B023001042 |
| 50 | 电路主板（总锌） | Model9830-总锌 | SDL-B023001066 |
| 51 | 电路主板（氰化物） | Model9860-氰化物 | SDL-B023001050 |
| 52 | 电路主板（高锰酸盐） | Model9811-COD Mn | SDL-B023001192 |
| 53 | 电路主板（总氮） | Model9850-总氮 | SDL-B023001030 |
| 54 | LED灯检测 | TLOH20TP | SDL-B120804001 |
| 55 | 检测光源（绿光） | 检测光源 | SDL-B023001133 |
| 56 | 总氮检测光源 | 紫外光源 | SDL-B023001129 |
| 57 | TP光源 | SDL-9840-GY | SDL-B023001132 |
| 58 | 光电池 | BPW20RF | SDL-B130301011 |
| 59 | 计量石英管 | 内径7，外径10，长100 | SDL-B120601007 |
| 60 | 计量玻璃管（总磷） | Model9840-TP | SDL-B023001142 |
| 61 | 消解池 | Φ20×91 | SDL-B169902124 |
| 62 | 电路转接板3（泵阀板） | 电路转接板3（泵阀板） | SDL-B023001122 |
| 63 | 电路转接板2（温控板） | 电路转接板2（温控板） | SDL-B023001123 |
| 64 | 电路转接板1（总转接板） | 电路转接板1（总转接板） | SDL-B023001124 |
| 65 | 电路转接板（总转接板） | 电路转接板（总转接板，高锰酸盐专用） | SDL-B023001130 |
| 66 | 蠕动泵 | PX-16 | SDL-B040309022 |
| 67 | 加热丝 | 铁铝材质，直径0.35mm，14，9欧/m | SDL-B161203018 |
| 68 | 蠕动泵管 | 内径1/8英寸，外径1/4英寸，23cm | SDL-B140106016 |
| 69 | 注射泵 | SDL-9811-ZSB | SDL-B023001131 |
| 70 | 滴定泵 | SDL-9811-DDB | SDL-B023001140 |
| 71 | 步进电机（蠕动泵电机） | STP-59D3020，1.8°/step，0.82Ω | SDL-B051101045 |
| 72 | 步进电机驱动器 | DM422C | SDL-B051101093 |
| 73 | 温度变送器 | MS180-A2317A | SDL-B050802084 |
| 74 | 消解池风扇 | Model 9810/9811/9840/9850 | SDL-B023001045 |
| 75 | 热敏打印机 | RD-E32-SN，DC24V | SDL-B169902123 |
| 76 | PLC | AFPX-C38AT-F | SDL-B050104027 |
| 77 | FP-X C38AT通迅模块 | AFPX-COM2 | SDL-B050104025 |
| 78 | 备份电池 | AFPX-BATT | SDL-B169902125 |
| 79 | 扩展模块 | AFPX-TR8 | SDL-B050104026 |
| 80 | 触摸屏 | TPC7062KX | SDL-B051104014 |
| 81 | Y型过滤器 | Model98XX系列水质仪表 | SDL-B023001147 |
| 82 | 消解池（大） | Φ25×91 | SDL-B169902175 |
| 83 | 消解室支架 | 消解池支架（含保护外壳、固定附件、螺丝） | SDL-B023001213 |
| 84 | 总铅触摸屏 | SHL-TPB-CMP | SDL-B023001082 |
| 85 | 总镉触摸屏 | SHL-TCD-CMP | SDL-B023001086 |
| 86 | 总铅信号板 | SHL-TPB-XHB | SDL-B023001091 |
| 87 | 总铅PD模块 | SHL-TPB-PD | SDL-B023001092 |
| 88 | 总镉LED测试光源 | 470-L1607 | SDL-B023001093 |
| 89 | 总铅计量模块 | SHL-TPB-JL | SDL-B023001094 |
| 90 | 总镉PD模块 | SHL-TCD-PD | SDL-B023001095 |
| 91 | 总铅色消解模块 | SHL-TPB-FYF | SDL-B023001096 |
| 92 | 总镉计量模块 | SHL-TCD-JL | SDL-B023001097 |
| 93 | 总镉比色消解模块 | SHL-TCD-FYF | SDL-B023001098 |
| 94 | 总铅控制板 | SHL-TPB-KZB | SDL-B023001099 |
| 95 | 总铅LED测试光源 | Model 9830Ⅱ型总铅 | SDL-B023001100 |
| 96 | 总镉控制板 | SHL-TCD-KZB | SDL-B023001101 |
| 97 | 计量石英玻璃管 | 长11.8，内径8，壁厚1 | SDL-B023001103 |
| 98 | 电源板 | SHL-DYB | SDL-B023001104 |
| 99 | 总镉信号板 | SHL-TCD-XHB | SDL-B023001105 |
| 100 | 总镉触摸屏 | SHL-TCD-CMP | SDL-B023001086 |
| 101 | 总铅信号板 | SHL-TPB-XHB | SDL-B023001091 |
| 102 | 总铅PD模块 | SHL-TPB-PD | SDL-B023001092 |
| 103 | 总镉LED测试光源 | 470-L1607 | SDL-B023001093 |
| 104 | 总铅计量模块 | SHL-TPB-JL | SDL-B023001094 |
| 105 | 总镉PD模块 | SHL-TCD-PD | SDL-B023001095 |
| 106 | 总铅色消解模块 | SHL-TPB-FYF | SDL-B023001096 |
| 107 | 总镉计量模块 | SHL-TCD-JL | SDL-B023001097 |
| 108 | 总镉比色消解模块 | SHL-TCD-FYF | SDL-B023001098 |
| 109 | 总铅控制板 | SHL-TPB-KZB | SDL-B023001099 |
| 110 | 总铅LED测试光源 | Model 9830Ⅱ型总铅 | SDL-B023001100 |
| 111 | 总镉控制板 | SHL-TCD-KZB | SDL-B023001101 |
| 112 | 计量石英玻璃管 | 长11.8，内径8，壁厚1 | SDL-B023001103 |
| 113 | 电源板 | SHL-DYB | SDL-B023001104 |
| 114 | 总镉信号板 | SHL-TCD-XHB | SDL-B023001105 |
| 115 | 七联体进样阀岛 | XTA-2E-7MFG3U | SDL-B023001112 |
| 116 | 12联体进样阀岛 | XTA-2E-12MFG2U，24VDC，200kPa（总砷用） | SDL-B071502019 |
| 117 | 采水蠕动泵 | 803-BJ-16 | SDL-B023001138 |
| 118 | 蠕动泵管 | 24# | SDL-B023001139 |
| 119 | 开关电源 | 24V，100W | SDL-B023001182 |
| 120 | CPU板 | 核心板 | SDL-B023001177 |
| 121 | 主控板 | 控制板 | SDL-B023001167 |
| 122 | 主控板 | 控制板 | SDL-B023001170 |
| 123 | 电磁阀（夹管阀） | 夹管阀（用于取水流路的切换） | SDL-B023001179 |
| 124 | 电容式接近开关 | 电容式接近开关（用于检测进样水管中是否有液体） | SDL-B023001175 |
| 125 | 联轴器 | 803F-116-01 | SDL-B023001176 |
| 126 | 电动球阀 | 电动球阀（用于排空混样桶） | SDL-B023001171 |
| 127 | 搅拌电机 | 搅拌电机（用于混样桶水样混合） | SDL-B023001178 |
| 128 | COD配套试剂 | MODEL 9810-COD （自制） | SDL-A111100028 |
| 129 | 氨氮配套试剂 | MODEL 9820-氨氮（自制） | SDL-B080302383 |
| 130 | 总磷配套试剂 | MODEL 9840-总磷（自制） | SDL-B080302386 |
| 131 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（自制） | SDL-B080302384 |
| 132 | 总氮2.0配套试剂 | MODEL 9850-总氮 | SDL-B080302385 |
| 133 | COD配套试剂 | Model 9810-COD （定制） | SDL-B080302022 |
| 134 | 氨氮配套试剂 | Model 9820-氨氮（定制） | SDL-B080302021 |
| 135 | 总磷配套试剂 | Model 9840-总磷（定制） | SDL-B080302065 |
| 136 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（定制-三种试剂） | SDL-B080302118 |
| 137 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（定制-四种试剂） | SDL-B080302059 |
| 138 | 总氮配套试剂 | MODEL 9850-总氮（定制-五种试剂） | SDL-B080302117 |
| 139 | 氰化物配套试剂 | MODEL 9860-氰化物 | SDL-B080302084 |
| 140 | COD Mn配套试剂 | MODEL 9811-COD Mn | SDL-B080302072 |
| 141 | 生物毒性配套试剂 | MODEL 9880-生物毒性 | SDL-A111100035 |
| 142 | PH电极 | PH302，30米信号电缆 | SDL-B023101005 |
| 143 | 燃烧管 | Combustion tube | TOC-4200 |
| 144 | 白金催化剂 | Platinum catalyst | TOC-4200 |
| 145 | O型圈 | O-ring,4DP10A | TOC-4200 |
| 146 | O型圈 | O-ring,Teflon P10 | TOC-4200 |
| 147 | O型圈 | O-ring,AS568A-116 | TOC-4200 |
| 148 | 卤素过虑管 | Halogen Scrubber | TOC-4200 |
| 149 | CO2吸收器 | CO2 absorber | TOC-4200 |
| 150 | 不绣钢网 | 不绣钢网 | TOC-4200 |
| 151 | 注射器尖端 | Plunger tip,5ml | TOC-4200 |
| 152 | 白金片 | 白金片 | TOC-4200 |
| 153 | 石英棉 | 石英棉 | TOC-4200 |
| 154 | 柱塞头 5 mL 用 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 155 | 搅拌泵头SR10/30N2.5 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 156 | 预处理器泵软管 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 157 | SI软管 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 158 | 过滤薄膜，MEMBRANE H-203 | 石英棉 | 氨氮NHN-4210 |
| 159 | 水中油专用清洗剂 | OILCLNRD | 赛默飞水中油AP8XXXK+TSOIL510 |
| 160 | 消解管上密封圈 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 161 | 消解管下密封圈 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 162 | 氟管 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 163 | 蠕动泵管 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 164 | 电磁阀 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 165 | 上下连接头 | ORION3150-TP | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 166 | 总磷配套药剂 | 依照说明书配制 | 赛默飞总磷3150TPNW |
| 166 | 进样管 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 167 | 固定弹簧 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 168 | 加热线圈 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 169 | 蠕动泵管 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 170 | 消解管A密封圈 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 171 | 消解管B密封圈 | ORION3150-TN | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 172 | 总氮配套药剂 | 依照说明书配制 | 赛默飞总氮3150TPNW |
| 173 | PH电极 | UNI-20 | 普贝斯UNI-20 |
| 174 | PH校准药剂 | PH=4.00：PH=6.86：PH=9.18 | 普贝斯UNI-20 |

- 附件一：运维考核办法

(一)考核指标要求

1、污染源自动监测设施运转率应达到98%及以上；

2、数采仪月传输有效率达到98%及以上；

3、自动监控数据传输有效率达到98%及以上；

4、其他考核指标不低于省政府或省生态环境厅下达的主要污染物总量减排相关考核办法涉及的相关指标的考核要求；

5、其他指标要求符合但不限于《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》(HJ355-2019),《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）中的有关要求。

（二）考核办法

1、除外部停电或其他不可抗拒的原因外，污染源自动监测设施每月运转率低于95%的，每月每套扣500元；低于90%的，每月每套扣1000元；低于85%，每月每套扣2000元；低于80%，每月每套扣5000元；低于75%，每月每套扣10000元。

2、联网传输设备：数采仪月传输有效率低于98%的，每套扣1000元。

3、列入本次运营的所有设备单季平均监控数据有效传输率一年中有两次低于75%的，取消运维合同。

4、其他达不到省政府或省生态环境厅下达的相关考核办法中考核指标要求的，所相对应的设备每月每套扣1000元；乙方的运营对象在线设备运行情况被环保部门通报批评的每家每次扣1000元；与设备运维相关内容被省环保厅年度考核扣分的每家每项扣1000元。

5、日常巡查要求：被环保部门现场检查发现未定期或者未按照规范校准、校验仪器，每套设备未按期或者不符合规范一次扣200元：试剂/标气过期一种每次扣500元；量程、相关参数数值未上墙的，每次扣500元。

6、技术档案要求：乙方应做好技术档案，完善日常管理制度。被环保部门现场检查发现巡查记录不完善；没有巡查记录、仪器设备检修、易耗品定期更换记录、药剂更换记录、废液移交记录、故障报备材料的，每项目每次扣200元；管理制度（现场运营管理制度、岗位责任制度、设施运营操作规程、监测仪器设备的日常管理和维护制度、监督检查制度、突发性事故处理及报告制度、文件资料管理制度）在合同生效起30天内未上墙的，扣200元。

7、应急响应维修：中标方在得到招标方通知后必须要2小时内响应，一般故障12小时内修复；对不易诊断或维修的仪器故障，72小时内修复。在线监测设备故障超过3天的，中标方需提供备用设备，确保招标方在线自动监测设备数据传输。未在3天内处理省厅平台上监控异常询问（整改）通知单的，每套次扣100元；无正当理由，不及时采取措施，在规定的修复时限内恢复自动监控设备正常运行的，每套次扣500元；在设备故障期间，未按要求进行省厅平台报备的，每次扣200元。

8、数据质量要求

8.1 平台上数据与设备上数据不符的，每台设备每次扣200元。若因此原因导致企业超标被环保部通报的，每台设备扣2000元。

8.2 同一个季度自动监控设备未通过环境监测部门监督性比对的，每套次扣1000元。经整改后，第二次未通过环境监测部门监督性比对的，每套次再扣3000元。两次未通过环境监测部门监督性比对的，取消运维合同。

8.3乙方被环保部门通报在线监控数据弄虚作假的扣10000元并取消运维合同。

9、运维成果要求

乙方未按规定每季度向甲方提交每个污染源运营报告的，每次扣1000元。